Т Е Х Н И Ч Е С К А Я С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я

на оказание услуг по размещению и эксплуатации серверного оборудования

(co-location)

| Услуги по размещению и обеспечению технических условий эксплуатации 1(одного) сервера Заказчика в серверном центре с предоставлением доступа к широкополосному интернету. # Colocation – это услуга размещения сервера Заказчика на технологической площадке Поставщика с высокоскоростным подключением к сети Интернет. Услуга Colocation дает возможность полного контроля над сервером – от используемого программного обеспечения до вопросов безопасности. Colocation позволяет Заказчику реализовать любые специфические требования к программному обеспечению. Дисковое пространство ограничено только размерами дискового пространства сервера Заказчика, размещенного на площадке Поставщика. Нагрузка на сервер ограничена исключительно его конфигурацией. Заказчик получает в свое полное распоряжение высокоскоростной канал подключения к сети Интернет, который можно полностью "загружать" для своих нужд, значительно увеличивая скорость обмена данными с сетью Интернет. Организация выделения места для установки серверного оборудования. Характеристика выделенного места для серверов: – Общее количество необходимых юнитов – 1 (один) юнит; – Пропускная способность Ethernet порта площадки 100Мбит/с.; – Минимальный свободный канал связи для интернета: 30 Мбит/с; – Количество IP адресов: 1блок из 4-х IP-адресов; Характеристики серверной комнаты: – Серверная комната должна быть оснащена современной автоматической системой газового пожаротушения, современной климатехникой и безотказной системой гарантированного питания всей электрической сети серверной, соответствующей 1-му классу энергоснабжения (минимум 2 независимых электрических ввода, наличие источников бесперебойного питания); – Серверная комната должна быть расположена в охраняемом помещении с постоянным мониторингом оборудования; - В помещении серверной комнаты должны быть установлены прецизионные кондиционеры, работающие в режиме охлаждения, увлажнения (осушение). Включение и выключение кондиционеров должно производиться автоматически по команде термостата. Кондиционеры должны иметь функцию перезапуска при перебоях в подаче электроэнергии. После сбоя в подаче электроэнергии, кондиционер автоматически должен возобновлять работу в прежнем режиме. Охлаждение стоек должно быть организованно из под фальшпола, по принципу холодных и горячих коридоров. Поставщик обеспечивает: – обеспечение требуемых условий эксплуатации установленного оборудования; – обеспечивает возможность подключения оборудования к сети интернет согласно рис.1 Сеть Поставщика Рисунок 1 – Схема подключения серверного оборудования Заказчика к сети Интернет. – регистрацию публичного (внешнего) IP-адреса и дальнейшую ежегодную поддержку; – обеспечение только авторизованного доступа сотрудников Заказчика и технического персонала СЦ к оборудованию и его техническому обслуживанию. Другие характеристики – Обеспечить состояния работоспособности оборудования в режиме 24/7/365. – Специалисты, допускаемые к СЦ должны иметь соответствующую квалификацию. Все работы, связанные с прокладкой электрических сетей, работой в серверных помещениях выполняются только квалифицированным электротехническим персоналом; Проведение регламентных и профилактических работ по жизнеобеспечивающим системам Серверного центра: – Комплексная система кондиционирования; – Энергообеспечения, ИБП, ДГУ; – Система контроля и управления доступом; – Охранно-пожарная сигнализация; – Автоматическое газовое пожаротушение; – Комплексная система мониторинга и управления; – Система видеонаблюдения; Обеспечение физической и информационной безопасности: – Поставщик должен выполнить организационно-технических мероприятий для обеспечения отсутствия несанкционированного доступа к серверам и серверное помещение. – Поставщик должен вести круглосуточное видеонаблюдение и видеозаписи для обеспечения уверенности в отсутствии несанкционированного доступа и получения информации в случае возникновения нештатных ситуаций. Обеспечение хранения видеоматериалов в соответствии с требованиями технического задания. – Поставщик должен выполнить профилактические работы по системам физической безопасности (контроль доступа, видеонаблюдение, система пожаротушения) для обеспечения бесперебойного и правильного функционирования данных систем. – Мониторинг основных параметров функционирования серверного центра для обеспечения бесперебойного функционирования оборудования, своевременного реагирования на нештатные ситуации и предотвращения возникновения нештатных ситуаций. Круглосуточное дежурство в режиме 24/7/365. Действия дежурных при возникновении внештатных ситуаций (перебой с электроснабжением, системой кондиционирования, возникновения пожарной ситуации): В случае обнаружения возникновения угрожающей или серьезной критической ситуации, такие как перебои, с электроснабжением, системой кондиционирования и возникновения пожарной ситуации, дежурный работник Поставщика должен оповестить и проинформировать соответствующую службу. Доступ к оборудованию осуществляется на основании письменного заявления Заказчика, относительно предоставления доступа к своему оборудованию, установленному в техническом помещении Поставщика. Заказчик назначает своего представителя, которому оформляется доступ в техническое помещение Поставщика в соответствии с установленным порядком (наличие документа удостоверяющего личность представителя Заказчика). Доступ осуществляется с 09 до 18 часов времени Астаны в рабочие дни и, за дополнительную плату и по предварительному согласованию, в сверхурочное время, включая выходные и праздничные дни, в сопровождении специалиста Поставщика, по заранее предоставленного официальному списку с указанием Ф.И.О. технического персонала Заказчика. Потребляемая мощность одного серверного оборудования Заказчика не более 1400 Вт. Срок оказания услуг с 01.01.2024 по 31.12.2024 года. | 1 (бір) сервердісерверлікорталықтакеңжолақтыИнтернеткеқолжеткізудіұсынуменорналастыружәнепайдаланудыңтехникалықшарттарынқамтамасызетубойыншақызметтер. Colocation-бұл Интернет желісінежоғарыжылдамдықтықосылғанөнімберушініңтехнологиялықалаңындаТапсырысберушініңсерверінорналастыруқызметі. Colocationқызметісервердітолықбақылауғамүмкіндікбереді – қолданылатынбағдарламалықжасақтамаданбастапқауіпсіздікмәселелерінедейін. ColocationТапсырысберушігебағдарламалыққамтамасызетугекезкелгенерекшеталаптардыіскеасыруғамүмкіндікбереді. ДискіліккеңістікөнімберушініңалаңындаорналасқанТапсырысберушініңсерверініңдискіліккеңістігініңөлшеміменғанашектеледі. Сервергежүктеме тек оныңконфигурациясыменшектелген. Тапсырысберушіөзініңтолыққарамағына Интернет желісінеқосылудыңжоғарыжылдамдықтыарнасыналады, оны өзқажеттіліктеріүшінтолық "жүктеуге" болады, интернет желісімендеректералмасужылдамдығынайтарлықтайарттырады. Серверлікжабдықтыорнатуүшінорынбөлудіұйымдастыру. Серверлерүшінбөлінгенорынныңсипаттамасы: – Қажеттіюниттердіңжалпы саны-1(бір): – 100 Мбит/с алаңныңEthernetпортыныңөткізуқабілеті.; - Интернеткеарналғанеңтөменгіеркінбайланысарнасы: 30 Мбит/с; - IP адрестердің саны: 4 IP-мекенжайдантұратын1 блок: Серверлікбөлменіңсипаттамалары: - СерверлікбөлмеқазіргізаманғыАвтоматтыгазбенөртсөндіружүйесімен, қазіргізаманғыклиматехникаменжәнеэнергияменжабдықтаудың 1-сыныбына сәйкес (кем дегенде 2 тәуелсізэлектренгізу, үздіксізқоректенукөздерініңболуы) серверлікбарлықэлектржелісініңкепілдікберілгенқорекжүйесіменжабдықталуытиіс.); - Серверлікбөлмежабдықтыңтұрақтымониторингі бар күзетілетінүй-жайдаорналасуытиіс; - Серверлікбөлменіңүй-жайындасалқындату, ылғалдану (құрғату) режиміндежұмысістейтінпрецизиондыкондиционерлерорнатылуытиіс. Кондиционерлердіқосужәнеажыратуавтоматтытүрде термостат командасыбойыншажүргізілуітиіс. Ауабаптағыштардыңэлектрэнергиясынберудеіркілістеркезіндеқайтақосуфункциясыболуытиіс. Электр энергиясынберудеіркілісболғансоң, кондиционер автоматтытүрдебұрынғырежимдежұмысынқайтабастауғатиіс. Тіреулердісуытусуықжәнеыстықдәліздерпринципібойыншафальшполданұйымдастырылғанболуытиіс. Өнімберушіқамтамасызетеді: - орнатылғанжабдықтыпайдаланудыңталапетілетіншарттарынқамтамасызету; - жабдықты интернет желісінеқосумүмкіндігінқамтамасызетеді. 1-сурет. Сурет 1-Тапсырыс берушініңсерверлікжабдығын Интернет желісінеқосусхемасы . -жария (сыртқы) IP-мекенжайынтіркеужәнеоданәріжылсайынғықолдау; - ТапсырысберушіқызметкерлерініңжәнеСО техникалыққызметкерлерініңжабдыққажәнеоғантехникалыққызметкөрсетуге тек авторизацияланғанқолжеткізуінқамтамасызету. Басқасипаттамалар - 24/7/365 режиміндегіЖабдықтыңжұмысқақабілеттілігініңжағдайынқамтамасызету. - СО-ғажіберілетінмамандардыңтиістібіліктілігіболуытиіс. Электр желілерінтөсеумен, серверлікүй-жайлардағыжұмыстарменбайланыстыбарлықжұмыстардыбіліктіэлектртехникалық персонал ғанаорындайды.; РегламенттікжәнепрофилактикалықжұмыстарыбойыншаСерверлікорталықжүйелеріне қаматамсыз ету: - Кешендікондиционерлеужүйесі; - Энергияменқамтамасызету, ҮҚК, ДГУ; - Кірудібақылаужәнебасқаружүйесі; - Күзет-өртдабылы; - Автоматты газ өртсөндіру; - Мониторинг пен басқарудыңкешендіжүйесі; - Бейнебақылаужүйесі; Физикалықжәнеақпараттыққауіпсіздіктіқамтамасызету: - Жеткізушісерверлергежәнесерверлікүй-жайғарұқсатсызқолжеткізудіңболмауынқамтамасызетуүшінұйымдастырушылық-техникалықіс-шаралардыорындауытиіс. - Өнімберушітәулікбойыбейнебақылаужәнебейнежазбажүргізугетиіс. Техникалықтапсырманыңталаптарынасәйкесбейнематериалдардысақтаудықамтамасызету. - Жеткізуші осы жүйелердіңүздіксізжәнедұрысжұмысістеуінқамтамасызетуүшінфизикалыққауіпсіздікжүйелерібойыншаалдыналужұмыстарын (кірудібақылау, бейнебақылау, өртсөндіружүйесі) орындауытиіс. - Жабдықтыңүздіксізжұмысістеуінқамтамасызету, штаттантысжағдайларғауақтылыденқоюжәнештаттантысжағдайлардыңтуындауынболдырмауүшінсерверлікорталықтыңнегізгіжұмысістеупараметрлерініңмониторингі. 24/7/365 режиміндегітәулікбойыкезекшілік. Штаттантысжағдайлартуындағанкездегікезекшілердіңіс-әрекеттері (электрменжабдықтаумен, ауабаптаужүйесімен, өртжағдайыныңпайдаболуы): Іркілістер, электрменжабдықтау, ауабаптаужүйесісияқтықауіптінемесекүрделіжағдайдыңтуындауыжәнеөртжағдайыныңтуындауыанықталғанжағдайда, жеткізушініңкезекшіқызметкерітиістіқызметтіхабардаретуіжәнехабардаретуітиіс. Жабдыққақолжеткізужеткізушініңтехникалықүй-жайындабелгіленгенөзініңжабдығынақолжеткізудіұсынуғақатыстыТапсырысберушініңжазбашаөтінішінегізіндежүзегеасырылады. Тапсырысберушібелгіленгентәртіпкесәйкес (Тапсырысберушіөкілініңжекебасынкуәландыратынқұжаттыңболуы) Өнімберушініңтехникалықүй-жайынакіруресімделетінөзөкілінтағайындайды. Қолжеткізужұмыскүндері Астана уақытыменсағат 09-дан 18-ге дейін, қосымшаақыүшінжәнеалдын ала келісімбойынша, демалысжәнемерекекүндерінқосаалғанда, мерзімнентысуақытта, Тапсырысберушініңтехникалықперсоналының Т. а. ә. көрсетілеотырып, алдын ала ұсынылғанресмитізімбойыншаөнімберушімаманыныңілесіпжүруіменжүзегеасырылады. Тапсырысберушініңбірсерверлікжабдығыныңтұтынылатынқуаты 1400 Вт артықемес. Қызметкөрсетумерзімі: 01.01.2024-31.12.2024жыл. |
| --- | --- |